Especificación técnica 
ET-SE-BC4-001 
BAHÍA HÍBRIDA COMPACTA A 72,5 KV 
Grupo EPM – Centros de Excelencia Técnica - Unidad CET Normalización y Laboratorios

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Naturaleza del cambio | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| 2021-03-16 | Creación | Equipo homologación Grupo EPM 1 | Equipo homologación Grupo EPM 2 | Jefe Unidad CET NyL3 |
| 2024-08-16 | Actualización, proyectos | Equipo homologación Grupo EPM 1 | Equipo homologación Grupo EPM 2 | Jefe Unidad CET NyL3 |
| 2026-04-10 | Actualización: Tabla 1, CTG. | Equipo homologación Grupo EPM 1 | Equipo homologación Grupo EPM 2 | Jefe Unidad CET NyL3 |
| 2026-06-06 | Actualización: Tabla 1, CTG. | Equipo homologación Grupo EPM 1 | Equipo homologación Grupo EPM 2 | Jefe Unidad CET NyL3 |
| 2026-09-11 | Actualización: Tabla 1, Tabla 3. | Equipo homologación Grupo EPM 1 | Equipo homologación Grupo EPM 2 | Jefe Unidad CET NyL3 |
| Equipo homologación Grupo EPM: EPM CET NyL: Humberto Urrego, Fabio Sarrias, Francisco Pineda, Diego González y Diana Rojas 1 y 2. Área de proyectos CHEC: Mario Lopez 1 y 2. Área Gestión Operativa CENS: Johana Ortiz, Enrique Leal 1 y 2. Área Gestión Operativa EDEQ: Alexander Osorio Londoño 1 y 2. Área Gestión Operativa ESSA: Adriana M. Ortiz, Edwin Vera Caycedo 1 y 2. Jefe Unidad CET NyL: Ramón Héctor Ortiz T.3 |  |  |  |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 1 de 20

CONTENIDO

1. 	ALCANCE ....................................................................................................................................... 3 2. 	REQUISITOS TÉCNICOS ............................................................................................................... 3 2.1DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................. 3 2.2LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS............................................................................... 4 2.3CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS........................................................................ 5

| 3. | ANEXOS ....................................................................................................................................... 18 |
| --- | --- |

| ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV | Página 2 de 20 |
| --- | --- |

1. ALCANCE

Esta especificación tiene como propósito establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las bahías híbridas compactas a ser utilizadas en subestaciones del sistema de energía del Grupo EPM.

Los requisitos técnicos de esta especificación aplican para el diseño, fabricación, pruebas y suministro de Bahías Híbridas Compactas a 72,5 kV con medio dieléctrico en hexafluoruro de azufre (SF6), para montaje exterior, con mecanismo de operación, accesorios de conexión, estructuras de soporte, pernos de anclaje y manivela de operación manual.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

2.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En la Tabla 1 se listan los documentos de referencia, los cuales son exigibles en el cumplimiento de los requisitos técnicos de los elementos.

Las resoluciones, los reglamentos nacionales, las normas y guías técnicas nacionales e internacionales y demás documentos relacionados deben ser considerados en su última versión, a menos que se indique una versión diferente.

En caso de discrepancia entre las normas técnicas y este documento, prevalecerá lo aquí establecido. Así mismo, de presentarse alguna discrepancia entre los requisitos de una norma nacional y su norma internacional de referencia o equivalente, primará lo establecido en la norma de versión más actualizada.

Tabla 1. Documentos de referencia

| DOCUMENTO | NOMBRE |
| --- | --- |
|  | Generales |
| CREG 038-2014 | Resolución código de medida |
| IEEE Std 693 | “Recommended Practice for Seismic Design of Substations“ |
| IEC 60270:2015 | “High-voltage test techniques - Partial discharge measurements” |
| IEC 60071:2019 | “Insulation Coordination” |
| IEC 60060:2010 | “High-voltage test techniques” |
| IEC 60137:2017 | “Insulated Bushings for Alternating Voltages Above 1000V” |
| IEC 60529:2013 | “Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)” |
| IEC 62262:2002 | “Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)” |
| ISO 12944 | “Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems” |
| ASTM 3359-02 | “Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test” |
| ISO 1461 | “Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods” |
| ASTM A123 | “Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products” |
| IEC62271-207 | High-voltage switchgear and controlgear — Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies, metal enclosed and solid-insulation enclosed switchgear for rated voltages above 1 kV. |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 3 de 20

| DOCUMENTO | NOMBRE |
| --- | --- |
|  | SF6 |
| IEC 60376:2018 | “Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment” |
| IEC 60480:2019 | “Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-use” |
| IEC 62271-4:2013 | "High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures" |
|  | Equipos de alta tensión |
| IEC 62271-1:2017 | Common specifications high-voltage switchgear and controlgear |
| IEC 62271-100:2017 | "High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voItage alternating - Current circuit -breakers" |
| IEC 62271-102:2018 | “High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating Current Disconnectors and Earthing Switches” |
| IEC 62271-205:2008 | “High-voltage switchgear and controlgear - Part 205: Compact switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV” |
| IEC 60099-4:2014 | “Surge arrester. Part 4: Metal oxide surge arresters without gaps for ac systems.” |
| IEC 61869-1:2007 | “Instrument transformers - Part 1: General requirements” |
| IEC 61869-2:2012 | “Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers” |
| IEC 61869-3:2011 | “Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers” |
| IEC 61869-102:2014 | “Instrument transformers – part 102: ferroresonance oscillations in substations with inductive voltage transformers” |
|  | Equipos de baja tensión |
| IEC 60439-1:2004 | “Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies” |
| IEC 60947-1:2020 | “Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules” |
| IEC 60073:2002 | “Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators” |
| IEC 60502-1:2009 | “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 KV” |
|  | Procedimientos de pintura |
| ISO 2360 | Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals — Measurement of coating thickness — Amplitude-sensitive eddy-current method |
| ISO 2409 | Paints and varnishes — Cross-cut test |

2.2 LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS

En la Tabla 2 se listan los elementos cubiertos por el alcance de esta especificación técnica. El código OW corresponde al número único de identificación del bien en el maestro de bienes de EPM.

En el ANEXO IV se presentan los modelos 3D, figuras, fotografías o planos de los bienes.

Tabla 2. Listado de elementos especificados

| ÍTEM | CÓDIGO OW | DESCRIPCIÓN | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 215300 | BAHIA HIBRIDA COMPACTA 52KV 325KV 1250A 20KA TC 300-600A/5-5-5A CL0.2S-10P20-10P20 10-20-20VA TP 44KV/V3 / | SI( ) NO( ) |

| ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV | Página 4 de 20 |
| --- | --- |

|  |  | 120V/V3-120V/V3-120V/V3 CL0.2-3P-3P 10-10-10VA USO EXTERIOR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 217187 | BAHIA HIBRIDA COMPACTA 52KV 325KV 1250A 20KA TC 300-600A/5-5-5A CL0.2S-10P20-10P20 10-20-20VA USO EXTERIOR | SI( ) NO( ) |
| 3 | 220775 | BAHIA HIBRIDA COMPACTA 52KV 325KV 1250A 40KA TC 300-600A/5-5-5A CL0.2S-10P20-10P20-10P20 20-20-20VA 115KV/110V/V3-110V/V3 CL0.2-3P 10-10VA USO EXTERIOR | SI( ) NO( ) |
| 4 | 328351 | BAHIA HIBRIDA COMPACTA 72.5KV 325KV 1250A 31,5KA 300-600/5-5-5-5A CL0,2S Fs<=10 10P20-10P20-10P20 20-15-15-15VA 44√3 KV - 110/√3V CL0,2-3P-3P-3P, 5-5-5-5 VA USO EXTERIOR. | SI( ) NO( ) |
| 5 | 328352 | BAHIA HIBRIDA COMPACTA 72,5kV 325KV 1250A 31.5KA 150-300/1A CL0.2S - 300-600A/1-1A Fs<=10 -10P20-10P20 2.5-20-20VA 44KV/√3 / 110V/√3 CL0.2-3P-3P 7,5-7,5-100 VA USO EXTERIOR. | SI( ) NO( ) |

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS 
La Tabla 3 contiene las características técnicas garantizadas (CTG) para los elementos cubiertos por esta especificación técnica, las cuales deben ser cumplidas en su totalidad.

En el ANEXO I se establece el uso de estas especificaciones técnicas en los procesos de contratación.

En el ANEXO V se relacionan las condiciones ambientales de uso de los bienes cubiertos por esta especificación técnica.

Tabla 3. Características técnicas garantizadas

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos generales |  |  |
| 1.1 | Nombre del fabricante | Indicar |  |
| 1.2 | Nombre y referencia comercial del producto | Indicar |  |
| 1.3 | País de fabricación | Indicar |  |
| 1.4 | Norma de fabricación: IEC 62271-205 | SI( ) NO( ) |  |
| 1.5 | Condición sísmica: |  |  |
|  | a) Moderado (según IEEE 693-2005) | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Se admite demostración mediante ensayo en mesa vibratoria, cálculo dinámico por espectro de respuesta o método de coeficiente estático (según IEC 62271-207) | SI( ) NO( ) |  |
| 1.6 | Distancias mínimas, críticas y de seguridad acordes con las normas: IEC 60071-1 y 60071-2. | SI( ) NO( ) |  |
| 2 | Características eléctricas |  |  |
| 2.1 | Frecuencia nominal, fr=60Hz | SI( ) NO( ) |  |
| 2.2 | Tensión nominal del sistema, (Ur) ≥ De acuerdo a ítem ofertado | SI( ) NO( ) |  |
| 2.3 | Tensión máxima asignada, 52 kV  Um  72,5 kV | SI( ) NO( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 5 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Tensión asignada a frecuencia industrial, 95 kV Ud  140 kV | SI( ) NO( ) |  |
| 2.5 | Tensión asignada al impulso tipo rayo, 250 kV Up  325 kV | SI( ) NO( ) |  |
| 2.6 | Corriente asignada de servicio continuo en barra, (Ir) ≥ 1250 A | SI( ) NO( ) |  |
| 2.7 | Corriente de corta duración admisible asignada (Ith) ≥ 31.5 kA | SI( ) NO( ) |  |
| 2.8 | Corriente pico admisible asignada, (Ip) ≥ 80 kA, | SI( ) NO( ) |  |
| 2.9 | Duración del cortocircuito asignada tk≥1 s | SI( ) NO( ) |  |
| 3 | características eléctricas del sistema de SSAA |  |  |
| 3.1 | Tensión en corriente alterna: 208 / 120 Vca | SI( ) NO( ) |  |
| 3.2 | Tensión en corriente directa: 125 Vcc | SI( ) NO( ) |  |
| 3.3 | Rango de tensión corriente directa: -15% a +10% | SI( ) NO( ) |  |
| 4 | Características constructivas |  |  |
| 4.1 | Tipo de instalación: Exterior | SI( ) NO( ) |  |
| 4.2 | Medio dieléctrico: SF6 | SI( ) NO( ) |  |
| 4.3 | Tipo de envolvente interruptores: monopolar. | SI( ) NO( ) |  |
| 4.4 | Norma de fabricación envolvente: | Indicar dato |  |
| 4.5 | Material de la envolvente: Aluminio / Aleación aluminio | SI( ) NO( ) |  |
| 4.6 | Deberá tener mecanismo de alivio de presión en cada compartimento | SI( ) NO( ) |  |
| 4.7 | Deberá traer filtro absorbente de humedad y de los subproductos de descomposición del SF6 por el arco eléctrico en cada compartimento. | SI( ) NO( ) |  |
| 4.8 | Tiempo de operación de filtros absorbentes: ≥ 20 años | SI( ) NO( ) |  |
| 4.9 | Tipo de bujes: Poliméricos | SI( ) NO( ) |  |
| 4.10 | Gas dieléctrico SF6: |  |  |
|  | a) Fugas anuales de SF6: ≤ 0.5 % | SI( ) NO( ) |  |
| 4.11 | Válvulas y acoplamientos: |  |  |
|  | a) Deberán estar en cada compartimento de la BHC. | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Deberán brindar estanqueidad constante incluso si se conecta y desconecta con frecuencia. | SI( ) NO( ) |  |
|  | c) Deberán ser utilizables con una presión hasta de 60 bar para temperaturas de trabajo en un rango de -5°C hasta 40°C. | SI( ) NO( ) |  |
|  | d) Deberán ser compatibles con piezas DILO DN8, las cuales corresponden a equipos que maneja el área de operación del Grupo EPM. | SI( ) NO( ) |  |
| 4.12 | Envolvente: |  |  |
|  | a) La envolvente tendrá la misma capacidad de corriente que el conductor. | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) La envolvente deberá estar completamente blindada para anular las fuerzas de cortocircuito y limitar sustancialmene el campo magnético. | SI( ) NO( ) |  |
| 4.13 | Dimensiones (ver figura 1): |  |  |
|  | a) Alto (incluida estructura), (h=3): < 5000 mm | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Largo, (L=2): < 3500 mm (sin accesorios adicionales como DPS) | SI( ) NO( ) |  |
|  | c) Profundo, (d=1): < 4000 mm | SI( ) NO( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 6 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.14 | Peso (estructura, módulo, LCC, SF6), (w): < 2800 kg | SI( ) NO( ) |  |
| 4.15 | Accesorios: |  |  |
|  | a) Volumen de SF6 para su correcto funcionamiento | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Estructuras metálicas con los respectivos pernos de anclaje para su montaje y fijación | SI( ) NO( ) |  |
|  | c) Suministro de palancas para accionamiento manual de interruptor y seccionadores | SI( ) NO( ) |  |
|  | d) Suministro de gabinete de mando control local (LCC) | SI( ) NO( ) |  |
| 4.16 | Deberá contar dentro de la misma estructura de la bahía hibrida compacta, con base para la instalación de DPS. La base deberá ser suficientemente robusta para soportar los DPS ante eventuales esfuerzos electromagnéticos de una falla. | SI( ) NO( ) |  |
| 5 | Conductores y cableado |  |  |
| 5.1 | Material de los conductores: cobre | SI( ) NO( ) |  |
| 5.2 | Tensión del cableado: ≥ 600 Vca | SI( ) NO( ) |  |
| 5.3 | Grado de flexibilidad del cableado: Clase B | SI( ) NO( ) |  |
| 5.4 | Temperatura de operación del cableado: 90º C | SI( ) NO( ) |  |
| 5.5 | Cableado retardante a la llama: Requerido | SI( ) NO( ) |  |
| 5.6 | Cableado libre de halógenos: Requerido | SI( ) NO( ) |  |
| 6 | Sistema de protección anticorrosiva (pintura) |  |  |
| 6.1 | El sistema de pintura deberá cumplir con la norma ISO 12944 (o equivalente), garantizando una durabilidad alta (H) equivalente a una vida útil entre 15 y 25 años. | SI( ) NO( ) Informar Dato |  |
| 6.2 | Categoría de corrosividad, (según ISO12944): ≥ C4 | SI( ) NO( ) Informar Dato |  |
| 6.3 | El sistema de puntura deberá estar compuesto por un esquema multicapa compatible: a) Para la envolvente de aleación de aluminio se aceptan esquemas de 2 capas (imprimación epóxica + capa de acabado poliuretano/DTM resistente a radiación UV) conforme al estándar del fabricante (procedimiento NA 950). b) Para estructuras de acero, el esquema incluirá imprimación rica en zinc/epóxica, capa intermedia epóxica de alto espesor y acabado poliuretano. c) Capa de acabado poliuretano resistente a radiación UV. | SI( ) NO( ) |  |
| 6.4 | El espesor total de película seca (DFT) del sistema no deberá ser inferior a 200 µm para estructuras metálicas generales en acero. Para la envolvente de aleación de aluminio, se aceptará un espesor nominal de 60 µm (bajo el procedimiento NA 950), siempre que el oferente presente certificados de ensayos de laboratorio de tercera parte que garanticen categoría de corrosividad C4 y durabilidad Alta (H, 15 a 25 años). | SI( ) NO( ) Informar Dato |  |

| ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV | Página 7 de 20 |
| --- | --- |

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Para estructuras de soporte externas se aceptará DFT ≥ 120 µm y galvanizado en caliente según ISO 1461 (mínimo 140 µm en LCC |  |  |
| 6.5 | El sistema de pintura deberá cumplir con: a) Ensayo de adherencia (según ASTM D3359 – método B o norma ISO 2409 – clasificación GT1). b) Resistencia a niebla salina (según ISO 9227) o ensayos cíclicos (según ISO 12944/5). | SI( ) NO( ) |  |
| 6.6 | La pintura deberá ser de colorGRIS RAL7035, con acabado resistente a la decoloración, al tizado, al envejecimiento ambiental y a la degradación por exposición prolongada a radiación solar UV propia de subestaciones eléctricas a la intemperie. | SI( ) NO( ) |  |
| 6.7 | Entregables técnicos de pintura: a) El oferente deberá suministrar: La Ficha técnica del sistema y procedimiento de aplicación (según NA 950). b) Certificados de ensayos de tipo por tercera parte para categoría C4 / Durabilidad H c) Procedimiento oficial de reparación de pintura en campo y compromiso de suministro del kit de retoque en sitio (touch-up kit) compatible con el sistema original | SI( ) NO( ) |  |
| 6.8 | Suministro del kit de retoque en sitio (touch-up kit) | SI( ) NO( ) |  |
| 7 | Interruptores |  |  |
| 7.1 | Norma: IEC 62271-100 | SI( ) NO( ) |  |
| 7.2 | Medio de extinción del arco: SF6 | SI( ) NO( ) |  |
| 7.3 | Número de polos del interruptor: 3 | SI( ) NO( ) |  |
| 7.4 | Tipo de operación del interruptor: Tripolar | SI( ) NO( ) |  |
| 7.5 | Tipo de instalación: Encapsulado | SI( ) NO( ) |  |
| 7.6 | Deberá tener sistema Anti-bombeo | SI( ) NO( ) |  |
| 7.7 | Deberá tener sistema de auto-soplado | SI( ) NO( ) |  |
| 7.8 | Deberá con sistema térmico (auto-puffer) | SI( ) NO( ) |  |
| 7.9 | Mecanismo de operación: Energía almacenada por resortes | SI( ) NO( ) |  |
| 7.10 | Deberá tener posibilidad de carga manual de los resortes del interruptor. | SI( ) NO( ) |  |
| 7.11 | Tiempo de carga de resortes: ≤ 20 s | SI( ) NO( ) |  |
| 7.12 | Porcentaje de corriente aperiódica [%] | Informar Dato ___________ |  |
| 7.13 | Factor de primer polo: Kpp ≥ 1.5 | SI( ) NO( ) |  |
| 7.14 | Secuencia; nominal; de; operación:. O-0,3s-CO-15seg-CO o O-0,3s-CO-3 min-CO. | SI( ) NO( ) |  |
| 7.15 | Maniobra de apertura |  |  |
|  | a) Tiempo de apertura (opening time) [ms] | Informar Dato ___________ |  |
|  | b) Tiempo de arco (arcing time) [ms]: | Informar Dato ___________ |  |
|  | c) Tiempo de corte asignado (break time) [ms]: ≤ 50 ms | SI( ) NO( ) |  |
| 7.16 | Maniobra de cierre |  |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 8 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) Tiempo de establecimiento (make time) [ms] | Informar Dato ___________ |  |
|  | b) Tiempo de pre - arco (pre-arcing time) [ms] | Informar Dato ___________ |  |
|  | c) Tiempo de cierre (closing time) [ms] | Informar Dato ___________ |  |
| 7.17 | Bloqueo para evitar cierre: Incluido | SI( ) NO( ) |  |
| 7.18 | Dispositivos de cierre y apertura | SI( ) NO( ) |  |
|  | a) Voltaje de alimentación del control: 125 Vdc | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Número de bobinas de apertura por mecanismo (instaladas en forma independiente con sus respectivos núcleos y no en bloque): 2 | SI( ) NO( ) |  |
|  | c) Número de bobinas de cierre por mecanismo: 1 | SI( ) NO( ) |  |
|  | d) Margen de tensión bobina de apertura: 70%-110 % | SI( ) NO( ) |  |
|  | e) Margen de tensión bobina cierre: 85%-110% | SI( ) NO( ) |  |
| 7.19 | Clase; mecánica; según; norma; IEC; 62271-100:. M2 (10.000 operaciones CO) | SI( ) NO( ) |  |
| 7.20 | Clase asignada para corte de corrientes según norma IEC 62271-100: E1 | SI( ) NO( ) |  |
| 7.21 | Clase asignada para corte de corrientes capacitivas según norma IEC 62271-100: C2 | SI( ) NO( ) |  |
| 7.22 | Número; mínimo; de; operaciones; sin; mantenimiento. (solamente se permite lubricación) |  |  |
|  | a) A la corriente nominal asignada | Informar Dato ___________ |  |
|  | b) A la corriente de corto circuito por cada polo | Informar Dato ___________ |  |
|  | c) Suministar curva número de operaciones Vs Corriente nominal asignada | Informar Dato ___________ |  |
|  | d) Suministar curva número de operaciones Vs Corriente de corto circuito | Informar Dato ___________ |  |
| 7.23 | Tipo de re-cierre: Trifásico (3 fases). | SI( ) NO( ) |  |
| 7.24 | Número de contactos auxiliares de reserva tipo tambor y deslizante (no microswitche) | SI( ) NO( ) |  |
|  | a) Normalmente abiertos: ≥ 6 Und | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Normalmente cerrados: ≥ 6 Und | SI( ) NO( ) |  |
|  | c) Los contactos deberán ser eléctricamente independientes, monopolares, para una tensión de 125 Vdc y una corriente asignada permanente de 10 A como mínimo | SI( ) NO( ) |  |
| 7.25 | Motor del mecanismo de operación: | SI( ) NO( ) |  |
|  | a) Tensión de alimentación: 125 Vdc | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Margen de tensión de operación: 85%-110% | SI( ) NO( ) |  |
|  | c) Potencia del motor [W] | Informar Dato ___________ |  |
|  | d) Motor protegido por guardamotor | SI( ) NO( ) |  |
|  | e) Motor protegido con diodo de protección de inversión de polaridad | SI( ) NO( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 9 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f) Contactos auxiliares de señalización para abierto y/o disparo | SI( ) NO( ) |  |
| 7.26 | Modo de operación mecanismo, mediante un selector de tres posiciones: Local - Desconectado - Remoto. | SI( ) NO( ) |  |
| 7.27 | El selector deberá poseer contactos libres de tensión que permitan indicar cada una de sus tres posiciones, al sistema de control y señalización remota de la subestación. | SI( ) NO( ) |  |
| 7.28 | Las operaciones locales de cierre y apertura deberán realizarse accionando botones pulsadores y ser ejecutadas para los tres polos a la vez. | SI( ) NO( ) |  |
| 7.29 | Desde la unidad central de mando, se deben poder realizar comandos de apertura y cierre de los tres polos del interruptor, distribuir las tensiones de alimentación de motores y la alimentación del sistema de calefacción hacia los tres polos del interruptor, entre otros. | SI( ) NO( ) |  |
| 7.30 | El interruptor deberá ser capaz de cerrar y abrir con las corrientes de; carga; y; cortocircuito; especificadas,; además; de; la. desmagnetización de los transformadores de potencia (Io < 1%In) sin que ocurran daños o sobretensiones perjudiciales. | SI( ) NO( ) |  |
| 7.31 | La operación del interruptor deberá ser bloqueada durante los siguientes casos | SI( ) NO( ) |  |
|  | a) Estando en posición “desconectado” del selector “LOCAL-DESCONECTADO–REMOTO” | SI( ) NO( ) |  |
|  | b) Con la presión del SF6 fuera de las condiciones normales de operación. | SI( ) NO( ) |  |
|  | c) Con el mecanismo de operación fuera de las condiciones normales de operación. | SI( ) NO( ) |  |
| 8 | Seccionadores y cuchilla de puesta a tierra |  |  |
| 8.1 | Norma: IEC 62271-102 | SI( ) NO( ) |  |
| 8.2 | Medio de extinción del arco: SF6 | SI( ) NO( ) |  |
| 8.3 | Número de polos del seccionador: 3 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.4 | Tipo de operación del seccionador: Tripolar | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.5 | Tipo de instalación: Encapsulado | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.6 | Deberá tener la posibilidad de operación manual | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.7 | Clasificación del seccionador (según IEC 62271-102): |  |  |
|  | a) Endurancia mecánica (según IEC 62271-102): Clase M1 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.8 | Clasificación cuchilla de puesta tierra (según IEC 62271-102): |  |  |
|  | a) Según Endurancia mecánica: Clase M0 | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) En presencia de corrientes inducidas: Clase A | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) En condiciones de corto circuito: Clase E0 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.9 | Número de contactos deslizantes auxiliares libres tipo tambor |  |  |
|  | a) Normalmente abiertos: ≥ 6 Und | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Normalmente cerrados: ≥ 6 Und | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) Contactos eléctricamente independientes, monopolares, para una tensión de 125 Vdc y una corriente asignada permanente de ≥ 10 A | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.10 | Mecanismo operación seccionador: Eléctrico | SI ( ) NO ( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 10 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.11 | Mecanismo operación cuchilla a tierra: Eléctrico | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.12 | Modo de operación mecanismo, mediante un selector de tres posiciones: Local - Desconectado - Remoto. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.13 | Operación local del mecanismo se realizará mediante dos pulsadores: Cierre y Apertura |  |  |
| 8.14 | Motor del mecanismo de operación |  |  |
|  | a) Potencia del motor [W] | Informar Dato |  |
|  | b) Motor protegido por guardamotor | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) Motor protegido con diodo de protección de inversión de polaridad | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | d) Contactos auxiliares de señalización para abierto y/o disparo | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8.15 | El fabricante deberá implementar en la BHC el sistema de bloqueos para la operación de seccionadores e interruptor, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: |  |  |
|  | a) Debe impedirse la apertura o el cierre de los seccionadores cuando esté cerrado el interruptor. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Debe bloquearse el cierre del interruptor cuando un seccionador no alcance su posición final de cierre o de apertura. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) Debe impedirse el accionamiento simultáneo con otros seccionadores y el interruptor asociados. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | d) Debe impedir que se lleve a cabo una orden contraria hasta que finalice la orden anterior. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | e) El seccionador de puesta a tierra deberá incluir un dispositivo de control (microsuiche) que evite que el seccionador reciba orden eléctrica si el dispositivo de bloqueo (pin dentro del dispositivo de bloqueo mecánico) está activado. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9 | Transformadores de corriente |  |  |
| 9.1 | Norma: IEC 61869-1-2 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.2 | Medio de aislamiento: Aislamiento sólido | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.3 | Tipo de instalación: Exterior | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.4 | Corriente térmica continua: ≥ 120% | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.5 | Clase de exactitud nominal: |  |  |
|  | a) La clase de exactitud para medición debe considerar a los requisitos indicados en IEC 61869-2 | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) La clase de exactitud para protección debe considerar a los requisitos indicados en IEC 61869-2 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.6 | Relación de transformación: |  |  |
|  | a) Corriente primaria asignada en núcleos de medida (Ipn): De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Corriente primaria asignada en núcleos de protección (Ipn): De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) Corriente secundaria asignada (Isn): De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.7 | Numero de devanados secundarios: |  |  |
|  | a) Medida: 1 | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Protección: 3 | SI ( ) NO ( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 11 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.8 | Clase de exactitud: |  |  |
|  | a) Núcleo de medida: 0,2S | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Núcleo de protección: De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) Resistencia de los devanados secundarios Rct a 75°C en ambas relaciones núcleo de medida | Indicar dato |  |
|  | d) Resistencia de los devanados secundarios Rct a 75°C en ambas relaciones núcleos de protección. | Indicar dato |  |
| 9.9 | Carga nominal: |  |  |
|  | a) Núcleo de medida: De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Núcleo de protección 1: De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) Núcleo de protección 2: De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | d) Núcleo de protección 3: De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.10 | Deberá tener cambio de relación en el secundario. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.11 | Factor de seguridad núcleo de medida: De acuerdo a ítem ofertado. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.12 | Gama extendida de corriente: ≥ 120% | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.13 | Relación para la que se debe cumplir la precisión núcleo de medida: En ambas relaciones. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.14 | Relación para la que se debe cumplir la precisión del núcleo de protección: En ambas relaciones. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9.15 | Indicaciones de rotulado la placa de características del equipo de acuerdo con la norma IEC 61869-1-2 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10 | Transformadores de tensión |  |  |
| 10.1 | Norma: IEC 61869-1-3 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.2 | Medio de aislamiento: SF6 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.3 | Tipo de instalación: Encapsulado | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.4 | Tipo de equipo: Inductivo | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.5 | Clase de exactitud nominal: |  |  |
|  | a) La clase de exactitud para medición debe considerar a los requisitos indicados en IEC 61869-3 | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) La clase de exactitud para protección debe considerar a los requisitos indicados en IEC 61869-3 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.6 | Relación de transformación: |  |  |
|  | a) Tensión primaria asignada (Upn): De acuerdo a ítem ofertado | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Tensión secundaria asignada (Usn): De acuerdo a ítem ofertado | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.7 | Factor de tensión asignado para sistema sólidamente aterrizado: |  |  |
|  | a) Permanente: 1,2 | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Durante 8 horas: 1,9 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.8 | Numero de devanados secundarios: |  |  |
|  | a) Medida: 1 | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Protección: 2 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.9 | Clase de exactitud: |  |  |
|  | a) Núcleo de medida: 0,2 | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Núcleo de protección: 3P | SI ( ) NO ( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 12 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.10 | Carga nominal: |  |  |
|  | a) Núcleo de medida: De acuerdo a ítem ofertado | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | b) Núcleo de protección De acuerdo a ítem ofertado | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | c) Núcleo de protección 2: De acuerdo a ítem ofertado | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | d) Simultánea: | Informar dato |  |
| 10.11 | Indicaciones de rotulado la placa de características de acuerdo con la norma IEC 61869-1-3 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10.12 | Deberá incluir resistencia para limitar efectos de ferrorresonancia. (Valor recomendado, según práctica EPM: 100  @ 200 W) | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11 | Gabinete de mando (LCC) |  |  |
| 11.1 | Norma: IEC 60439-1 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.2 | Material de fabricación: Lámina de acero | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.3 | Tipo de instalación: Exterior | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.4 | Grado de protección (IEC 60529): ≥ IP 54 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.5 | Grado de protección IK con puerta cerrada (según IEC 62262 Ed 1b 2012: ≥ IK07 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.6 | Perfiles de la estructura del gabinete: ≥ 2.5 mm | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.7 | Calibre de las láminas inferior, superior, laterales del gabinete: ≥ 2.0 mm | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.8 | Grado de apertura de a puerta: ≥ 120° | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.10 | Cantidad de Bisagras de la puerta panorámica: ≥ 2 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.11 | Deberá tener platina de cobre al 99%, con una sección transversal mínima de 6 x 25 mm², instalada a lo largo de uno de las caras laterales o posteriores en SOPORTES AISLADOS, para puestas a tierra tal que permita una conexión de tierra de un cable No. 4/0 AWG (107.2 mm2). | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.12 | Deberá tener lámpara más luminaria (tipo led) alimentada a 120Vca, 60Hz con rejilla de protección contra contactos involuntarios, ubicada en la parte superior del tablero. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.13 | Deberá tener calentador ambiental con carcasa protectora al contacto, para la humedad, 120Vca monofásico. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.14 | Contiene Termo-higrostato de operación automática con un rango de 50 a 90 % HR, y una lámpara de señalización de funcionamiento del calentador. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.15 | Contiene un conmutador fin de carrera, 120 Vca y 15 A, ubicado en la parte frontal del tablero para encender la lámpara al momento de abrir la puerta frontal. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.16 | El circuito de iluminación y calefacción será protegido por un MCB, será cableado y llevado a bornera. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.18 | Contiene sistema de freno de la puerta y tope final de apertura, mediante platina escualizable y deslizante sobre guía perforada longitudinalmente. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.19 | Las borneras serán del tipo riel DIN y aptas para colocar sus marcas de numeración. Las borneras deben ser del tipo tornillo. No se permitirán en ningún momento borneras tipo resorte. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.20 | Traerá borneras de reserva: ≥ 5% | SI ( ) NO ( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 13 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.21 | El aislante del conductor será libre de halógenos, resistente a la llama y la humedad, No se aceptará aislantes de PVC. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.22 | El cable de control utilizado para el alambrado deberá ser de cobre flexible de 19 hilos como mínimo, temperatura de operación 90°C y tensión nominal 600 Vac (según IEC 60502). | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.23 | Dimensiones: Informar dato | SI ( ) NO ( ) |  |
| 11.24 | Peso: Informar dato | SI ( ) NO ( ) |  |
| 12 | Conectores de alta tensión |  |  |
| 12.1 | Los equipos (bahía híbrida compacta + DPS) deben suministrarse con sus respectivos conectores, los cuales deben cumplir con lo especificado en el archivo ET-SE-MC6-001 CONECTORES SUBESTACIONES | SI ( ) NO ( ) |  |
| 13 | Interfaz de conexión enchufable BHC – LCC: |  |  |
| 13.1 | Norma de fabricación: IEC 61984 | SI ( ) NO ( ) |  |
| 13.2 | La totalidad de las señales eléctricas, de control y supervisión provenientes de los equipos de la bahía híbrida compacta (interruptor, seccionadores, transformadores de corriente y transformadores de tensión) deberán ser llevadas hasta el gabinete de mando y control local (LCC). | SI ( ) NO ( ) |  |
| 13.3 | La interconexión entre la etapa de potencia y el LCC deberá realizarse; mediante; conectores; multipolares; industriales. enchufables, modulares, con sistema de bloqueo mecánico, aptos para instalación exterior, los cuales deberán cumplir con la norma IEC 61984 y garantizar un grado de protección acorde con IEC 60529. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 13.4 | Los conectores deberán asegurar: a) Acople y desacople rápido sin intervención sobre el cableado interno. b) Codificación mecánica y/o eléctrica que evite conexiones erróneas. c) Continuidad eléctrica y confiabilidad mecánica bajo condiciones normales y de falla. d) Resistencia a las condiciones ambientales de operación. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 13.5 | El diseño deberá permitir el desmontaje, transporte e instalación del LCC sin afectar la integridad, disponibilidad ni funcionalidad del sistema. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 14 | Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) |  |  |
| 14.1 | El suministro del equipo deberá incluir los DPS y estar acorde al documento; ET-SE-EP4-001DPS52-72.5KV; -; (Código; OW. 229239). | SI( ) NO( ) |  |
| 15 | Base estructural integrada para DPS |  |  |
| 15.1 | La bahía híbrida compacta deberá suministrarse con una base estructural integrada para la instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS), debidamente diseñada y dimensionada para soportar las cargas mecánicas, eléctricas y esfuerzos electromagnéticos asociados a condiciones normales de operación y de falla. | SI( ) NO( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 14 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | La base deberá formar parte del suministro del fabricante, ser compatible con la disposición física de la BHC y permitir la correcta instalación, fijación, conexión y mantenimiento de los DPS, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y operación. | SI( ) NO( ) |  |
| 15.3 | deberá asegurar la adecuada conexión al sistema de puesta a tierra y mantener las distancias dieléctricas requeridas, según IEC 62271-1. | SI( ) NO( ) |  |
| 15.6 | La base para DPS deberá fabricarse en acero estructural galvanizado en caliente o material equivalente con protección anticorrosiva, apto para instalación en intemperie, garantizando alta resistencia a la corrosión, humedad, radiación UV y agentes contaminantes, sin deterioro prematuro durante su vida útil. | SI( ) NO( ) |  |
| 15.4 | Tipo de material: | Indicar dato |  |
| 15.5 | Capacidad de carga máxima: | Indicar dato |  |
| 15.6 | El recubrimiento de la base estructural deberá cumplir con ISO 1461 o ASTM A123, o normas equivalentes. | SI( ) NO( ) Indicar dato |  |
| 16 | Pruebas y ensayos |  |  |
| 16.1 | Interruptor, según norma IEC 62271-100 | SI( ) NO( ) |  |
| 16.2 | Seccionador y cuchilla puesta tierra, según norma IEC 62271-102 | SI( ) NO( ) |  |
| 16.3 | Transformadores de corriente, según norma: IEC 61869-2 | SI( ) NO( ) |  |
| 16.4 | Transformadores de tensión, según norma IEC 61869-3 | SI( ) NO( ) |  |
| 16.5 | Equipo hibrido compacto, según norma IEC 62271-205 | SI( ) NO( ) |  |
| 17 | Marcación y empaque |  |  |
| 17.1 | La BHC deberá empacarse individualmente en uno (o varios) guacal(es) o estibas. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 17.2 | Solo se podrán mezclar en el mismo guacal o estiba, las partes y/o los accesorios pertenecientes a la BHC. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 17.3 | Se acepta cualquier tipo de embalaje que cierre completamente los polos, siempre que se garantice que no queden descubiertos y expuestos a riesgos de golpes y averías causados por elementos externos | SI ( ) NO ( ) |  |
| 17.4 | Cada embalaje deberá marcarse al menos sobre las tres caras distintas de acuerdo con las recomendaciones de la “Asociación Internacional; para; la; Coordinación; y; Manipulación; de. Cargamento”, en forma legible e indeleble, en español y se indicarán las condiciones del manejo por medio de símbolos internacionales. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 17.5 | Deberá incluir una copia de la lista de empaque en español, empacada en sobre a prueba de agua y la cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Peso bruto. - Peso neto. - Dimensiones. - Número de empaque con la descripción completa del contenido en cuanto a cantidad y descripción. | SI ( ) NO ( ) |  |

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 15 de 20

| No. | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA | VALOR GARANTIZADO | DOCUMENTO Y PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Documentos técnicos solicitados con la oferta |  |  |
| 18.1 | El Oferente deberá demostrar el cumplimiento de la norma IEC 62271-205 mediante la presentación de reportes de pruebas tipo (type test reports) realizados por laboratorio acreditado, correspondientes a una bahía híbrida compacta de características iguales o equivalentes a la ofertada. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 18.2 | El oferente deberá suministrar, como parte de su propuesta, la información técnica completa de la bahía híbrida compacta (BHC), correspondiente al equipo ofertado, incluyendo como mínimo: a) Fichas técnicas y catálogos actualizados del fabricante. b) Planos dimensionales generales y de detalle, que incluyan vistas en planta, alzado y perfil, con indicación de dimensiones principales, pesos y puntos de izaje. c) Planos de disposición general (General Arrangement) de la BHC, incluyendo la ubicación de sus principales componentes (interruptor, seccionadores, transformadores de medida, DPS, LCC, entre otros). d) Diagramas unifilares y funcionales asociados al equipo ofertado. e) Esquemas eléctricos de control y señalización (cuando aplique). | SI ( ) NO ( ) |  |
| 18.3 | La documentación técnica presentada con la oferta deberá ser legible, estar debidamente identificada con la referencia del equipo ofertado y permitir la verificación del cumplimiento de las características técnicas exigidas en la presente especificación. Deberá ser presentada en idioma español, o en su defecto en idioma inglés. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 18.4 | La ausencia, inconsistencia o falta de claridad en la información suministrada podrá ser causal de rechazo de la oferta. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 19 | Documentos técnicos solicitados con la entrega del producto |  |  |
| 19.1 | Listas; de; empaque; con; referencias; de; los; elementos. almacenados y dimensiones por cada unidad de empaque. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 19.2 | Reportes de pruebas de rutina (según IEC 62271-205) | SI ( ) NO ( ) |  |
| 19.3 | El manual de operación y mantenimiento de la BHC, incluye medidas de seguridad necesarias para las personas que intervienen el equipo, transporte, almacenamiento, montaje, puesta en servicio, operación, mantenimiento, y disposición final. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 19.4 | Diagramas esquemáticos de control y listas de cableado detalladas. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 19.5 | Certificado de calibración para los transformadores de corriente, de acuerdo con los requerimientos indicados en la CREG038-2014 (no serán suficientes las pruebas de rutina). | SI ( ) NO ( ) |  |
| 19.6 | Certificado de calibración para los transformadores de tensión, de acuerdo con los requerimientos indicados en la CREG038-2014 (no serán suficientes las pruebas de rutina). | SI ( ) NO ( ) |  |

| ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV | Página 16 de 20 |
| --- | --- |

| ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV | Página 17 de 20 |
| --- | --- |

3. ANEXOS

ANEXO I. USO CONTRACTUAL DE LA ESPECIFICACIÓN

Como parte de los procesos de compra y suministro de estos bienes es indispensable que, para cada característica técnica exigida, el oferente o contratista diligencie de manera completa, clara y concisa los campos “VALOR GARANTIZADO” y “DOCUMENTO Y PÁGINA”, garantizando el cumplimiento de los valores exigidos. Cuando aparezca “indicar” es preciso que suministren la información solicitada. Si el requisito no es aplicable a los bienes, deberán indicar NA (No Aplica) y sustentar su respuesta. Las aclaraciones se tomarán como parte integral de los valores garantizados.

Las CTG diligenciadas serán analizadas en el momento de evaluar la oferta y será potestad de EPM solicitar aclaraciones para evaluar el cumplimiento técnico.

EL OFERENTE podrá soportar la información consignada en los formularios con información técnica adicional tal como: manuales, catálogos, fichas o especificaciones. En todos los casos, la información suministrada en los formularios de características técnicas garantizadas prevalecerá sobre la información técnica adicional aportada.

Los documentos técnicos solicitados con la oferta deben ser entregados en su totalidad de forma concreta y legible, los cuales harán parte integral de la evaluación del cumplimiento técnico. Los documentos técnicos solicitados con la oferta y con la entrega del producto deben ser en idioma español o inglés. En caso de ser en otro idioma debe presentar traducción oficial a español o a inglés.

ANEXO II. ENSAYOS

La conformidad de producto podrá verificarse mediante protocolos de pruebas tipo, certificados de producto con norma o reglamentos técnicos, si aplica, y pruebas de rutina e inspección en fábrica o laboratorios.

El interventor, administrador o gestor técnico del contrato podrá solicitar al fabricante los ensayos que considere necesarios para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de fabricación y ensayo.

Las pruebas destinadas a garantizar la conformidad del producto serán efectuadas en los  laboratorios de EPM o Grupo EPM, en los del fabricante o de tercera parte, acreditado o que permita correcta trazabilidad, seleccionados de común acuerdo entre las partes, y su costo estará a cargo del fabricante.

Todos los instrumentos, equipos o sistemas de medición deberán estar calibrados de tal manera que se garantice la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, respaldándose en certificados o informes de calibración que incluyan la fecha, incertidumbre de medida y las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados. Igualmente, deberá contar con métodos de ensayo claramente definidos y aplicados.

| ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV | Página 18 de 20 |
| --- | --- |

ANEXO III. FIGURAS

Damos como ejemplo orientativo en la figura anexa como referencia de elementos requeridos, cuyo suministro debe conservar los elementos aquí mostrados y cumpliendo con la presente Especificación.

Figura 1. Bahía híbrida Compacta (BHC)

Nota: 1 = (d),frente; 2 = (L),largo; 3 = (h),Alto.

Figura 2. Bahía híbrida Compacta para bahía de línea (BHC.L)

Figura 3. Bahía híbrida Compacta para bahía transformador (BHC.T)

ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV Página 19 de 20

ANEXO IV. CONDICIONES AMBIENTALES 
Tabla 4. Condiciones ambientales de uso

| Temperatura mínima [°C] | -5º |
| --- | --- |
| Temperatura máxima [°C] | 55º |
| Humedad relativa máxima [%] | 95 |

| ET-SE-BC4-001 BHC 72,5KV | Página 20 de 20 |
| --- | --- |