ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DPS 52-72.5 kV

PARA LAS SUBESTACIONES DE ENÉRGIA DEL GRUPO EPM

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha |  |  | Elaboró | Revisó | Aprobó | Descripción |  | Entrada en |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vigencia |  |
| DD MMAAAA |  |  |  |  |  |  | DD | MM | AAAA |
| 25 | 05 | 2018 | CET N&L | CET N&L | CET N&L | Homologación | 25 | 05 | 2018 |
|  |  |  | S/E y | S/E y | S/E y |  |  |  |  |
|  |  |  | Filiales | Filiales | Filiales |  |  |  |  |

* CET N& S/E y Filiales: ESSA Adriana Ortiz, CHEC Julian Ruiz, CENS Wuhelner Buitrago y Álvaro Jaimes, EPM Humberto Urrego, Fabio Sarrias, Francisco Pineda, Diego González y Diana Rojas.

| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES DE ENERGÍA |  |  |  | REV. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  | 0 |
|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |  |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: CET N&L S/E y Filiales | FECHA: 2018/05/22 |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |  |
|  |  | A |  | N/A | mm | 1 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |

CONTENIDO

1. 	OBJETO ............................................................................................................................................ 3 2. 	ALCANCE ......................................................................................................................................... 3 3. 	DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................... 3 4. 	LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS. ................................................................................ 3 5. 	CARACTERISTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS .......................................................................... 4 ANEXO I. USO CONTRACTUAL DE LA ESPECIFICACIÓN .................................................................... 8 ANEXO II. ENSAYOS ............................................................................................................................... 8 ANEXO IV. FIGURAS ............................................................................................................................... 9 ANEXO V. CONDICIONES AMBIENTALES.............................................................................................. 9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Documentos de referencia .................................................................................................... 3

Tabla 2. Elementos especificados ...................................................................................................... 3

Tabla 3. Características técnicas garantizadas .................................................................................. 4

Tabla 4 Condiciones ambientales ...................................................................................................... 9

| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES | ET-SE-EP4-001 | REV. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |
|  | DE ENERGÍA |  |  |

|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |
|  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: | FECHA: |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018/05/22 |
|  |  |  |  |  | Filiales |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |
|  |  | A |  | N/A | mm | 2 de 10 |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |

1. OBJETO

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los dispositivos de protección contra sobretensiones DPS.

2. ALCANCE

La presente contiene especificaciones para el diseño, fabricación, pruebas y suministro de dispositivos de protección contra sobretensiones, en adelante DPS, con resistores no lineales de óxido de zinc ZnO, destinados a la protección de circuitos de 52-72.5 kV, en las subestaciones de energía de EPM.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los DPS y sus materiales deben cumplir en su fabricación y ensayos con las normas internacionales y nacionales, relacionadas a continuación o cualquier otra que llegase a ser aceptada por el Grupo EPM referidas a su última versión.

Tabla 1 Documentos de referencia

| IEC-60099 – 4 ed 3.0 | Surge arresters Part 4 Metal - Oxide Surge Arresters Without Gaps for ac. systems |
| --- | --- |
| IEC 62217 | Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage >1000V. |
| IEC TS 60815-3 | Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 3: Polymer insulators for a.c. systems |
| IEEE 693 | IEEE Recommended practice for seismic desing of subestations |
| NTC 2076 (ASTM A-153) | Galvanización por inmersión en caliente para herrajes y perfiles estructurales en hierro y acero. |
| NTC 4389 | Descargadores de sobretensiones de óxido metálico sin espaciadores (Gaps) para sistemas de corriente alterna. |
| RETIE | Reglamento técnico de instalaciones eléctricas |

Se deberán utilizar las unidades establecidas en el “International System of Units” (SI), tal como lo define el “International Standard” ISO 1000 “SI units and recommendations form the use of their multiples and of certain other units

4. LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS.

Tabla 2. Elementos especificados 
	2018/05/24

|  | DPS PARA 52 - 72.5 kV | ET-SE-EP4-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | U. CET NORMALIZACIÓN Y |

LABORATORIOS

| ÍTEM. | DESCRIPCIÓN. | CODIGO OW. | OFERTADO. |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  |  | REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y |  | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  | Filiales |  | Filiales |  |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: |  | FECHA: |  |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018/05/22 |  |
|  |  |  |  |  | Filiales |  |  |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: |  | PÁGINA: |  |
|  |  | A |  | N/A | mm |  | 3 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo

| 1 | estación, 60Hz, ZnO, Ur ≥ 60kV, Uc = 48 a 52kV, |  |  |  |  |  | 215882 | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10kA Wth ≥ 7kJ/kV. Incluye base aislante, conectores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | accesorios | necesarios, | para | su | correcto |  |  |

funcionamiento 
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo

| 2 | estación, 60Hz, ZnO, Ur ≥ 60kV, 48kV ≤Uc ≤ 52kV, |  |  |  |  | 215811 | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wth ≥ 4kJ/kV. Incluye base aislante, conectores y |  |  |  |  |  |  |
|  | accesorios | necesarios, | para | su | correcto |  |  |

funcionamiento.

Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo

| 3 | estación ZnO, 60Hz, Ur =60kV, Uc=52kV, 10KA |  |  |  |  | 229239 | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wth ≥ 7kJ/kV. Incluye base aislante, conectores y |  |  |  |  |  |  |
|  | accesorios | necesarios, | para | su | correcto |  |  |

funcionamiento 
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo

| 4 | estación ZnO, 60Hz, Ur =48kV, Uc=38kV, |  |  |  |  | 299322 | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wth ≥ 4.4kJ/kV. Incluye base aislante, conectores y |  |  |  |  |  |  |
|  | accesorios | necesarios, | para | su | correcto |  |  |

funcionamiento

5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

La Tabla 3 contiene las características técnicas garantizadas (CTG) para los elementos cubiertos por esta especificación técnica, las cuales deben ser cumplidas en su totalidad.

En el Anexo I se establece el uso de estas especificaciones técnicas en los procesos de contratación.

En el Anexo V se relacionan las condiciones ambientales de uso de los bienes cubiertos por esta especificación técnica.

Tabla 3. Características técnicas garantizadas

| DPS 52 - 72.5 kV. |
| --- |
| No | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA. |  |  | GARANTIZADO |  |  | N° PAGINA Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DOCUMENTO |  |  |
| 1 | Fabricante | Indicar dato |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Referencia del fabricante |  | Indicar dato |  |  |  |  |  |  |
| 3 | País de Fabricación |  | Indicar dato |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Norma técnica: IEC 60099-4 o IEEE Std. C62.11 |  |  |  | SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |
| 5 | Tipo de DPS: ZnO | SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tipo de instalación: Intemperie. |  | SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tipo Aislamiento: |  |  | SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |
|  | Polímero de silicona directamente moldeado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tipo de polímero del aislamiento exterior* |  |  | Indicar dato |  |  |  |  |  |
| 9 | Tipo de conexión: sistema delta aislado de tierra |  |  | SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |
| 10 Tensión máxima del sistema Um: 52 - 72.5 kV |  |  |  | SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |
| 11 Tensión soportada la impulso Up: |  |  | Indicar dato |  |  |  |  |  |  |
| 12 Frecuencia asignada 60 Hz |  |  | SI ( ) NO ( ) |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIA |  | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  |  | REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  |  | CET N&L S/E y |  | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  |  | Filiales |  | Filiales |  |
|  |  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: |  | FECHA: |  |
|  |  |  |  |  |  | CET N&L S/E y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018/05/22 |  |
|  |  |  |  |  |  | Filiales |  |  |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: |  | PÁGINA: |  |
|  |  |  | A |  | N/A | mm |  | 4 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DPS 52 - 72.5 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA. | GARANTIZADO | N° PAGINA Y |
|  |  |  | DOCUMENTO |
| 13 Tensión nominal (Ur): De acuerdo con ítem ofertado |  | Indicar dato acorde |  |
|  |  | con ítem ofertado |  |
| 14 Tensión máxima continua de Operación Uc: De acuerdo con ítem ofertado |  | Indicar dato acorde |  |
|  |  | con ítem ofertado |  |
| 15 Calificación de energía térmica Wth de Ur IEC 60099- 4 2014: De acuerdo con ítem ofertado |  | Indicar dato acorde |  |
|  |  | con ítem ofertado |  |
| 16 Calificación de transferencia de carga repetitiva Qrs IEC 60099-4 2014: De acuerdo con ítem ofertado |  | Indicar dato acorde |  |
|  |  | con ítem ofertado |  |
| 17 Mínima Corriente de Descarga Asignada: (In) 10 kA |  | SI ( ) NO ( ) |  |

Capacidad de sobretensión temporal con energía

|  | previa |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | a) Para 1s | Indicar dato |
|  | b) Para 10s | Indicar dato |

Máxima tensión residual al impulso onda de corriente 
30/60µs frente suave tipo Maniobra

| a) Para 100A | Indicar dato |
| --- | --- |

19

| b) Para 500A | Indicar dato |
| --- | --- |
| c) Para 1000A | Indicar dato |
| 20 Máxima tensión residual al impulso onda de corriente 30/60µs frente suave tipo Maniobra | Indicar dato |

Máxima Tensión Residual al Impulso onda de corriente 
8/20µs frente escarpado tipo rayo

| a) Para 5 KA | Indicar dato |
| --- | --- |

21

| b) Para 10 KA | Indicar dato |
| --- | --- |
| c) Para 20 KA | Indicar dato |
| 22 Máxima Tensión Residual al impulso onda de corriente 1/ (2-20) µs frente escalón /FO para 10kA | Indicar dato |

Intensidad de descarga

| 23 | a) Para alta corriente 4/10 µs |  |  |  |  | Indicar dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) Para baja corriente 2000 µs |  |  |  |  | Indicar dato |
|  | Tensión | soportada | por | el | aislamiento, |  |

(correspondientes a 1000 msnm)

| 24 | a) Onda de impulso LIWL 1.2/50µs |  | Indicar dato |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) En seco (1) minuto 60 Hz |  |  | Indicar dato |  |  |  |  |  |
| ENERGIA |  | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  | REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |  |
|  |  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: | FECHA: |  |
|  |  |  |  |  |  | CET N&L S/E y |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018/05/22 |  |
|  |  |  |  |  |  | Filiales |  |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |  |
|  |  |  | A |  | N/A | mm | 5 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DPS 52 - 72.5 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA. | GARANTIZADO | N° PAGINA Y |
|  |  |  | DOCUMENTO |
| c) En húmedo SIWL (250/2500 µs) |  | Indicar dato |  |
| 25 Distancia línea de fuga a tierra nominal acorde con IEC 60815-3 ≥ 34.7mm/kV. |  | SI ( ) NO ( ) |  |
| 26 Máximo esfuerzo estático admisible en la cima del DPS. |  | Indicar dato |  |
| 27 Máximo esfuerzo dinámico admisible en la cima del DPS |  | Indicar dato |  |
| 28 Cumplimiento sísmico acorde con la norma IEEE 693, para nivel sísmico moderado |  | SI ( ) NO ( ) |  |
| 29 Peso Bruto DPS |  | Indicar dato |  |

| EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 Embalaje de los DPS individual o máximo tres por guacal |  | SI ( ) NO ( ) |
| Solo se podrán mezclar en la misma caja o estiba, las |  | SI ( ) NO ( ) |
| 31 | partes y/o los accesorios pertenecientes a un solo |  |

equipo

Cada embalaje deberá marcarse al menos sobre las

| 32 | tres | caras | distintas | de | acuerdo | con | las | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | recomendaciones de la “Asociación Internacional para |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la Coordinación y Manipulación de Cargamento”, en |  |  |  |  |  |  |  |

forma legible e indeleble, en español y se indicarán las 
condiciones del manejo por medio de símbolos 
internacionales.

Deberá incluir una copia de la lista de empaque en 
español, empacada en sobre a prueba de agua y la 
cual debe contener como mínimo la siguiente

| 33 | información: | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | - Peso bruto |  |

- Peso neto 
 - Dimensiones 
 - Número de empaque con la descripción completa 
del contenido en cuanto a cantidad y descripción.

Embalará y marcará todas las piezas que componen

| 34 | los elementos a entregar para transporte de acuerdo | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | con las normas internacionales de empaques y |  |

embalajes establecidos.

| ACCESORIOS |  |
| --- | --- |
| 35 Conector de puesta a tierra para conductor de cobre 4/0 AWG (107mm2). | SI ( ) NO ( ) |

Placa de características en aluminio anodizado de

| 36 | acuerdo con la norma IEC 60099-4. En la placa de | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | características se debe indicar también la capacidad |  |

de disipación de la energía.

| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES DE ENERGÍA |  |  |  | REV. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  | 0 |
|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |  |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: CET N&L S/E y Filiales | FECHA: 2018/05/22 |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |  |
|  |  | A |  | N/A | mm | 6 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |

|  | DPS 52 - 72.5 kV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA. |  |  |  |  | GARANTIZADO | N° PAGINA Y |
|  |  |  |  |  |  |  | DOCUMENTO |
| 37 | Incluir conectores los cuales deben cumplir con lo |  |  |  |  | SI ( ) NO ( ) |  |
|  | especificado | en | el | archivo | ET-SE-MC6-001 |  |  |

CONECTORES SUBESTACIONES.

| 38 EL DPS posee anillos distribuidores de campo eléctrico si el diseño del fabricante lo requiere. | SI ( ) NO ( ) NA ( ) |
| --- | --- |

DOCUMENTOS TÉCNICOS A ENTREGAR CON LA

OFERTA

Copia de los reportes de prueba de rutina y tipo

| 39 | realizadas a los prototipos de los DPS ofrecidos; | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | donde se demuestre el cumplimiento de las normas |  |

técnicas de fabricación aplicables.

| 40 Catálogos del fabricante | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- |
| 41 Certificado de conformidad de producto aplicable, con el RETIE. (si aplica) | SI ( ) NO ( ) NA ( ) |

Para DPS de tensión nominal superior a 66 kV, se 
debe suministrar el certificado de Conformidad de

| 42 | Producto expedido por un organismo de certificación | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | de producto. Este, se podrá sustituir por la declaración |  |
|  |  | NA ( ) |
|  | escrita del productor, donde señale que cumple los |  |

requisitos exigidos en el RETIE, acompañada de las 
pruebas tipo realizadas en un laboratorio reconocido. 
Información adicional que considere aporta explicación

| 43 | a su diseño (dibujos, detalles, características de | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | operación, dimensiones y pesos de los materiales |  |

ofertados).

DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS CON LA

ENTREGA DEL PRODUCTO

Manuales de montaje, operación y mantenimiento de

| 44 | los DPS, así como copia de los planos de cada DPS | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |

tal como fueron aprobados

| 45 Planos del DPS explosionados donde se indiquen el orden de ensamble de los componentes del equipo | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- |

Planos en donde se indique la posición de cada

| 46 | empaque, | su | referencia, | dimensiones, | base | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

elastomérica, etc

Los DPS deberán ser sometidos a las pruebas de

| 47 | rutina FAT del Fabricante, para asegurar la operación | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | confiable de todos sus componentes, en presencia de |  |

funcionarios del Grupo EPM.

| 48 Reporte de pruebas de los equipos ofertados | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- |
| 49 Protocolo detallado para la puesta en servicio del equipo. | SI ( ) NO ( ) |

Información detallada sobre las tareas y tiempos de

| 50 | mantenimientos requeridos, listado de atención a las | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |

posibles fallas del equipo

| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES DE ENERGÍA |  |  |  | REV. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  | 0 |
|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |  |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: CET N&L S/E y Filiales | FECHA: 2018/05/22 |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |  |
|  |  | A |  | N/A | mm | 7 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |

|  | DPS 52 - 72.5 kV |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA. | GARANTIZADO | N° PAGINA Y |
|  |  |  | DOCUMENTO |

El manual de operación y mantenimiento debe 
contener las medidas de seguridad necesarias para

| 51 | las personas que intervienen el equipo, transporte, |  |  |  |  | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | almacenamiento, | montaje, | puesta | en | servicio, |  |

operación, mantenimiento y disposición final.

Planos As built del DPS digitales en modelo BIM, 
planos en plataforma Autodesk Inventor ya sea en

| 52 | extensión *.ipt o *iam según el caso y autocad *.dwg si | SI ( ) NO ( ) |
| --- | --- | --- |

es requerido, archivos con los modelos en tres 
dimensiones (3D) solidos.

*No se aceptarán polímeros de EPDM (caucho etileno propileno dieno) o combinaciones de EPDM con silicona.

ANEXO I. USO CONTRACTUAL DE LA ESPECIFICACIÓN

Como parte de los procesos de compra y suministro de estos bienes es indispensable que, para cada característica técnica exigida, el oferente o contratista diligencie de manera completa, clara y concisa los campos “VALOR GARANTIZADO” y “DOCUMENTO Y PÁGINA”, garantizando el cumplimiento de los valores exigidos. Cuando aparezca “indicar” es preciso que suministren la información solicitada. Si el requisito no es aplicable a los bienes, deberán indicar NA (No Aplica) y sustentar su respuesta. Las aclaraciones se tomarán como parte integral de los valores garantizados.

Las CTG diligenciadas serán analizadas en el momento de evaluar la oferta y será potestad de EPM solicitar aclaraciones para evaluar el cumplimiento técnico.

EL OFERENTE podrá soportar la información consignada en los formularios con información técnica adicional tal como: manuales, catálogos, fichas o especificaciones. En todos los casos, la información suministrada en los formularios de características técnicas garantizadas prevalecerá sobre la información técnica adicional aportada.

Los documentos técnicos solicitados con la oferta deben ser entregados en su totalidad de forma concreta y legible, los cuales harán parte integral de la evaluación del cumplimiento técnico. Los documentos técnicos solicitados con la oferta y con la entrega del producto deben ser en idioma español o inglés. En caso de ser en otro idioma debe presentar traducción oficial a español o a inglés.

ANEXO II. ENSAYOS

Los DPS deberán ser sometidos a las pruebas de rutina establecidas en la publicación IEC IEC60099-4 ed 3.0. El costo de la realización de las pruebas debe estar incluido en el precio cotizado de los equipos.

La conformidad de producto podrá verificarse mediante protocolos de pruebas tipo, certificados de producto con norma o reglamentos técnicos, si aplica, y pruebas de rutina e inspección en fábrica o laboratorios.

| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES DE ENERGÍA |  |  |  | REV. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  | 0 |
|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |  |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: CET N&L S/E y Filiales | FECHA: 2018/05/22 |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |  |
|  |  | A |  | N/A | mm | 8 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |

El interventor, administrador o gestor técnico del contrato podrá solicitar al fabricante los ensayos que considere necesarios para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de fabricación y ensayo.

Las pruebas destinadas a garantizar la conformidad del producto serán efectuadas en los laboratorios de EPM o Grupo EPM, en los del fabricante o de tercera parte, acreditado o que permita correcta trazabilidad, seleccionados de común acuerdo entre las partes, y su costo estará a cargo del fabricante.

Todos los instrumentos, equipos o sistemas de medición deberán estar calibrados de tal manera que se garantice la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, respaldándose en certificados o informes de calibración que incluyan la fecha, incertidumbre de medida y las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados. Igualmente, deberá contar con métodos de ensayo claramente definidos y aplicados.

ANEXO IV. FIGURAS 
Figura 1. DPS

Damos como ejemplo orientativo en las figuras anexas como referencia de elementos requeridos, cuyo suministro debe conservar los elementos aquí mostrados y cumpliendo con la presente Especificación.

ANEXO V. CONDICIONES AMBIENTALES

Tabla 4 Condiciones ambientales

| Parámetros. | Valor. | REV. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura mínima [°C] |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ET-SE-EP4-001 |  | 0 |
|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |  |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: CET N&L S/E y Filiales | FECHA: 2018/05/22 |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |  |
|  |  | A |  | N/A | mm | 9 de 10 |  |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Temperatura máxima [°C] | 40 |
| Humedad relativa máxima [%] | 95 |
| Nivel Ceráunico (días /año) | 130 |
| Velocidad máxima de viento [km/h] | 100 |

| ENERGIA | EQUIPOS DE PATIO SUBESTACIONES | ET-SE-EP4-001 | REV. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |
|  | DE ENERGÍA |  |  |

|  | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA |  |  |  | ELABORÓ: | REVISÓ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y | CET N&L S/E y |
|  |  |  |  |  | Filiales | Filiales |
|  | SOBRETENSIONES DPS PARA 52 - 72.5 kV |  |  |  | APROBÓ: | FECHA: |
|  |  |  |  |  | CET N&L S/E y |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018/05/22 |
|  |  |  |  |  | Filiales |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA |  | ANSI |  | ESCALA: | UNIDAD DE MEDIDA: | PÁGINA: |
|  |  | A |  | N/A | mm | 10 de 10 |
| UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |